## Перечень
КНС-1. Перечень сигналов
Собрано из io_list.csv скриптом examples/csv_to_xlsx.py; схема — docs/schema.md
Тег | Описание | Тип сигнала | Устройство | Тип устройства | Номер устройства | Роль | Описание устройства | Мин. | Макс. | Ед. изм. | HH | H | L | LL | Задержка вкл., с | Задержка откл., с | Приоритет тревоги | Группа HMI | Модуль | Канал | Линия Modbus | Слейв | Функция | Регистр | Тип данных | Бит | Порядок слов | Питание | ОС положения | Параметры
LT101 | Уровень в приёмном резервуаре | AI |  | AnalogInput | 101 | PV |  | 0 | 5 | м | 4 | 3.5 | 0.8 | 0.5 | 3 |  | High | Резервуар | A1 | 1 | [9 empty] | tFilter=T#2S; astLimit[HH].rHyst_eu=0.05; astLimit[H].rHyst_eu=0.05; astLimit[L].rHyst_eu=0.05; astLimit[LL].rHyst_eu=0.05
LS102 | Поплавок «аварийно высокий уровень» (H, 4,2 м) | DI |  | DigitalInput | 102 | IN | [8 empty] | 2 |  | High | Резервуар | D1 | 1 | [9 empty] | xInvert=TRUE
LS103 | Поплавок «сухой ход» (L, 0,4 м) | DI |  | DigitalInput | 103 | IN | [8 empty] | 1 |  | High | Резервуар | D1 | 2 | [9 empty] | xInvert=TRUE; eFailValue=ForceTrue
LIC101 | Регулятор уровня в приёмном резервуаре: частота ведущего насоса |  |  | Pid | 104 |  |  | 0 | 5 | м | [6 empty] | None | Резервуар | [11 empty] | eAction=Direct; xUseOutAct=TRUE; rKp=2.0; rTi_s=300.0; rSpMin_eu=1.0; rSpMax_eu=3.5
PT201 | Давление в напорном коллекторе | AI |  | AnalogInput | 201 | PV |  | 0 | 10 | бар | 5 | 4 | 1 | 0.5 | 5 |  | High | Коллектор | A1 | 2 | [9 empty] | tFilter=T#1S; astLimit[L].rHyst_eu=0.1; astLimit[LL].rHyst_eu=0.1
FT202 | Расход в напорном коллекторе | AI |  | AnalogInput | 202 | PV |  | 0 | 500 | м³/ч |  |  | 30 |  | 30 |  |  | Коллектор | A1 | 3 | [9 empty] | tFilter=T#3S; rLowCut_pct=1.0; astLimit[L].rHyst_eu=5.0; astAlarm[L].ePriority=Medium
LS203 | Затопление камеры задвижек | DI |  | DigitalInput | 203 | IN | [8 empty] | 5 |  | Medium | Коллектор | D1 | 3
P101_RUN | Насос Н1: команда «Работа» на ПЧ | DO | P101 | MotorVfd | 11 | CMD_RUN | Насос Н1 | [7 empty] | 10 | 15 |  | Насос Н1 | Q1 | 1 | [7 empty] | ES301 |  | tMinStop=T#30S; uiMaxStartsPerHour=10; stVfd.rSpeedMin_pct=60.0; stVfd.rRampUp_pctps=5.0; stVfd.rRampDown_pctps=5.0; stVfd.xFbFromComm=FALSE; stVfd.xCommLossIsFault=FALSE
P101_RFB | Насос Н1: ПЧ в работе (релейный выход ПЧ) | DI | P101 |  |  | RUN_FB | [11 empty] | Насос Н1 | D2 | 1
P101_FLT | Насос Н1: авария ПЧ (релейный выход ПЧ) | DI | P101 |  |  | FAULT | [11 empty] | Насос Н1 | D2 | 2
HS114 | Насос Н1: переключатель «Местное/Дистанционное» в положении «Местное» | DI | P101 |  |  | LOCAL | [11 empty] | Насос Н1 | D2 | 3
P101_CTW | Насос Н1: слово управления ПЧ | MB | P101 |  |  | VFD_CTW | [11 empty] | Насос Н1 |  |  | RS485-1 | 1 | 16 | 0 | WORD
P101_FREF | Насос Н1: задание частоты ПЧ | MB | P101 |  |  | SPEED_REF |  | 0 | 50 | Гц | [7 empty] | Насос Н1 |  |  | RS485-1 | 1 | 16 | 1 | UINT
P101_STW | Насос Н1: слово состояния ПЧ | MB | P101 |  |  | VFD_STW | [11 empty] | Насос Н1 |  |  | RS485-1 | 1 | 3 | 100 | WORD
P101_FACT | Насос Н1: фактическая частота ПЧ | MB | P101 |  |  | SPEED_ACT |  | 0 | 50 | Гц | [7 empty] | Насос Н1 |  |  | RS485-1 | 1 | 3 | 101 | UINT
IT111 | Насос Н1: ток двигателя (измеряет ПЧ) | MB |  | AnalogInput | 111 | PV |  | 0 | 60 | А | 34 | 31 |  |  | 10 |  | Medium | Насос Н1 |  |  | RS485-1 | 1 | 3 | 102 | UINT |  |  |  |  | rRawLo_cnt=0.0; rRawHi_cnt=600.0; tFilter=T#1S
P101_FCODE | Насос Н1: код последней аварии ПЧ (читает адаптер ПЧ) | MB | P101 |  |  | AUX | [11 empty] | Насос Н1 |  |  | RS485-1 | 1 | 3 | 103 | UINT
TS112 | Насос Н1: перегрев обмотки (термовыключатели, реле защиты насоса) | DI |  | DigitalInput | 112 | IN | [10 empty] | High | Насос Н1 | D2 | 4 | [9 empty] | xInvert=TRUE
MS113 | Насос Н1: протечка в камеру статора (датчик влажности, реле защиты насоса) | DI |  | DigitalInput | 113 | IN | [8 empty] | 10 |  | Medium | Насос Н1 | D2 | 5
P102_RUN | Насос Н2: команда «Работа» на ПЧ | DO | P102 | MotorVfd | 12 | CMD_RUN | Насос Н2 | [7 empty] | 10 | 15 |  | Насос Н2 | Q1 | 2 | [7 empty] | ES301 |  | tMinStop=T#30S; uiMaxStartsPerHour=10; stVfd.rSpeedMin_pct=60.0; stVfd.rRampUp_pctps=5.0; stVfd.rRampDown_pctps=5.0; stVfd.xFbFromComm=FALSE; stVfd.xCommLossIsFault=FALSE
P102_RFB | Насос Н2: ПЧ в работе (релейный выход ПЧ) | DI | P102 |  |  | RUN_FB | [11 empty] | Насос Н2 | D2 | 6
P102_FLT | Насос Н2: авария ПЧ (релейный выход ПЧ) | DI | P102 |  |  | FAULT | [11 empty] | Насос Н2 | D2 | 7
HS124 | Насос Н2: переключатель «Местное/Дистанционное» в положении «Местное» | DI | P102 |  |  | LOCAL | [11 empty] | Насос Н2 | D2 | 8
P102_CTW | Насос Н2: слово управления ПЧ | MB | P102 |  |  | VFD_CTW | [11 empty] | Насос Н2 |  |  | RS485-1 | 2 | 16 | 0 | WORD
P102_FREF | Насос Н2: задание частоты ПЧ | MB | P102 |  |  | SPEED_REF |  | 0 | 50 | Гц | [7 empty] | Насос Н2 |  |  | RS485-1 | 2 | 16 | 1 | UINT
P102_STW | Насос Н2: слово состояния ПЧ | MB | P102 |  |  | VFD_STW | [11 empty] | Насос Н2 |  |  | RS485-1 | 2 | 3 | 100 | WORD
P102_FACT | Насос Н2: фактическая частота ПЧ | MB | P102 |  |  | SPEED_ACT |  | 0 | 50 | Гц | [7 empty] | Насос Н2 |  |  | RS485-1 | 2 | 3 | 101 | UINT
IT121 | Насос Н2: ток двигателя (измеряет ПЧ) | MB |  | AnalogInput | 121 | PV |  | 0 | 60 | А | 34 | 31 |  |  | 10 |  | Medium | Насос Н2 |  |  | RS485-1 | 2 | 3 | 102 | UINT |  |  |  |  | rRawLo_cnt=0.0; rRawHi_cnt=600.0; tFilter=T#1S
P102_FCODE | Насос Н2: код последней аварии ПЧ (читает адаптер ПЧ) | MB | P102 |  |  | AUX | [11 empty] | Насос Н2 |  |  | RS485-1 | 2 | 3 | 103 | UINT
TS122 | Насос Н2: перегрев обмотки (термовыключатели, реле защиты насоса) | DI |  | DigitalInput | 122 | IN | [10 empty] | High | Насос Н2 | D2 | 9 | [9 empty] | xInvert=TRUE
MS123 | Насос Н2: протечка в камеру статора (датчик влажности, реле защиты насоса) | DI |  | DigitalInput | 123 | IN | [8 empty] | 10 |  | Medium | Насос Н2 | D2 | 10
P103_RUN | Насос Н3: команда «Работа» на ПЧ | DO | P103 | MotorVfd | 13 | CMD_RUN | Насос Н3 | [7 empty] | 10 | 15 |  | Насос Н3 | Q1 | 3 | [7 empty] | ES301 |  | tMinStop=T#30S; uiMaxStartsPerHour=10; stVfd.rSpeedMin_pct=60.0; stVfd.rRampUp_pctps=5.0; stVfd.rRampDown_pctps=5.0; stVfd.xFbFromComm=FALSE; stVfd.xCommLossIsFault=FALSE
P103_RFB | Насос Н3: ПЧ в работе (релейный выход ПЧ) | DI | P103 |  |  | RUN_FB | [11 empty] | Насос Н3 | D2 | 11
P103_FLT | Насос Н3: авария ПЧ (релейный выход ПЧ) | DI | P103 |  |  | FAULT | [11 empty] | Насос Н3 | D2 | 12
HS134 | Насос Н3: переключатель «Местное/Дистанционное» в положении «Местное» | DI | P103 |  |  | LOCAL | [11 empty] | Насос Н3 | D2 | 13
P103_CTW | Насос Н3: слово управления ПЧ | MB | P103 |  |  | VFD_CTW | [11 empty] | Насос Н3 |  |  | RS485-1 | 3 | 16 | 0 | WORD
P103_FREF | Насос Н3: задание частоты ПЧ | MB | P103 |  |  | SPEED_REF |  | 0 | 50 | Гц | [7 empty] | Насос Н3 |  |  | RS485-1 | 3 | 16 | 1 | UINT
P103_STW | Насос Н3: слово состояния ПЧ | MB | P103 |  |  | VFD_STW | [11 empty] | Насос Н3 |  |  | RS485-1 | 3 | 3 | 100 | WORD
P103_FACT | Насос Н3: фактическая частота ПЧ | MB | P103 |  |  | SPEED_ACT |  | 0 | 50 | Гц | [7 empty] | Насос Н3 |  |  | RS485-1 | 3 | 3 | 101 | UINT
IT131 | Насос Н3: ток двигателя (измеряет ПЧ) | MB |  | AnalogInput | 131 | PV |  | 0 | 60 | А | 34 | 31 |  |  | 10 |  | Medium | Насос Н3 |  |  | RS485-1 | 3 | 3 | 102 | UINT |  |  |  |  | rRawLo_cnt=0.0; rRawHi_cnt=600.0; tFilter=T#1S
P103_FCODE | Насос Н3: код последней аварии ПЧ (читает адаптер ПЧ) | MB | P103 |  |  | AUX | [11 empty] | Насос Н3 |  |  | RS485-1 | 3 | 3 | 103 | UINT
TS132 | Насос Н3: перегрев обмотки (термовыключатели, реле защиты насоса) | DI |  | DigitalInput | 132 | IN | [10 empty] | High | Насос Н3 | D2 | 14 | [9 empty] | xInvert=TRUE
MS133 | Насос Н3: протечка в камеру статора (датчик влажности, реле защиты насоса) | DI |  | DigitalInput | 133 | IN | [8 empty] | 10 |  | Medium | Насос Н3 | D2 | 15
ES301 | Напряжение на вводе в норме (реле контроля фаз) | DI |  | DigitalInput | 301 | IN | [8 empty] | 3 |  | High | Электроснабжение | D1 | 4 | [9 empty] | xAlarmOnTrue=FALSE
YS302 | ИБП шкафа управления: работа от батарей | DI |  | DigitalInput | 302 | IN | [8 empty] | 5 |  | Medium | Электроснабжение | D1 | 5
YS303 | ИБП шкафа управления: неисправность или разряд батарей | DI |  | DigitalInput | 303 | IN | [8 empty] | 5 |  | Medium | Электроснабжение | D1 | 6
AT401 | Концентрация сероводорода H₂S в павильоне | AI |  | AnalogInput | 401 | PV |  | 0 | 40 | мг/м³ | 10 | 5 |  |  | 5 |  | High | Павильон | A1 | 4 | [9 empty] | astLimit[HH].rHyst_eu=0.5; astLimit[H].rHyst_eu=0.5
AT402 | Концентрация метана CH₄ в павильоне | AI |  | AnalogInput | 402 | PV |  | 0 | 100 | % НКПР | 20 | 10 |  |  | 5 |  | High | Павильон | A1 | 5 | [9 empty] | astLimit[HH].rHyst_eu=1.0; astLimit[H].rHyst_eu=1.0
TT403 | Температура воздуха в павильоне | MB |  | AnalogInput | 403 | PV |  | -40 | 60 | °C |  | 35 | 5 |  | 60 |  | Low | Павильон |  |  | RS485-2 | 10 | 4 | 0 | REAL |  | HL |  |  | astLimit[H].rHyst_eu=1.0; astLimit[L].rHyst_eu=1.0
ZS404 | Дверь павильона открыта | DI |  | DigitalInput | 404 | IN | [8 empty] | 2 |  | Low | Павильон | D1 | 7
YS405 | Пожар (сигнал прибора пожарной сигнализации) | DI |  | DigitalInput | 405 | IN | [10 empty] | High | Павильон | D1 | 8
V1_RUN | Вентилятор В1: команда «Работа» | DO | V1 | Motor | 14 | CMD_RUN | Вытяжной вентилятор В1 павильона | [7 empty] | 5 | 5 | Low | Павильон | Q1 | 4 | [7 empty] | ES301 |  | tMinStop=T#10S
V1_RFB | Вентилятор В1: в работе (блок-контакт пускателя) | DI | V1 |  |  | RUN_FB | [11 empty] | Павильон | D1 | 11
V1_FLT | Вентилятор В1: авария (автомат защиты двигателя) | DI | V1 |  |  | FAULT | [11 empty] | Павильон | D1 | 12
HS501 | Кнопка «Сброс аварий» на двери шкафа управления | DI |  | DigitalInput | 501 | IN | [11 empty] | Шкаф управления | D1 | 9
HS502 | Кнопка «Отключить звук» на двери шкафа управления | DI |  | DigitalInput | 502 | IN | [11 empty] | Шкаф управления | D1 | 10
HA1 | Сирена на шкафу управления | DO |  |  |  | AUX | [11 empty] | Шкаф управления | Q1 | 5
HL1 | Лампа «Авария» на двери шкафа управления | DO |  |  |  | AUX | [11 empty] | Шкаф управления | Q1 | 6
K1 | Реле «Общая авария» (сухой контакт в диспетчерскую) | DO |  |  |  | AUX | [11 empty] | Шкаф управления | Q1 | 7